PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA OBIEKTU : BUDOWA CENTRUM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH ORAZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA OBRĘB : 0002 BRATIAN GMINA: NOWE MIASTO LUBAWSKIE Nr dz. 622 KATEGORIA BUDYNKU: XVI,VIII INWESTOR, ADRES : GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE UL. PODLEŚNA 1

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Daniel Sokołowski WAM/0149/PWOE/11 Tomasz Kraweć WAM/0065/PWOE/06

opracował

Zawartość opracowania : - OPIS ROZWIĄZAŃ

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branży elektrycznej dotyczący budowy remizy strażackiej oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratian gm. Nowe Miasto Lubawskie dz. Nr 622

## Podstawa opracowania.

  - Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

  - Uzgodnienia z Inwestorem.

  - Podkłady budowlane.

  - Aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

## Przepisy związane.

# a) Ustawy.

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami).

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami).

# b) Rozporządzenia.

-	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462, zmiana Dz. U. z 2013 r., poz. 762).

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

c) Normy.

-	PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 1. Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje.

-	PN-HD 60364-4-41:2017

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

-	PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

-	PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-43. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

-	PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 444. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

-		PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

-	PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 5-52. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

-	PN-HD 60364-5-53:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 5-53. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

-	PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

-	PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.

-	PN-HD 60364-5-534:2016

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenie do ochrony przed przejściowymi przepięciami.

-	PN-HD 60364-5-56:2019

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

-	PN-HD 60364-6:2016

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

-	N-SEP-E-004

## Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 	Aktualizacja 2014r.

-	PN-EN 62305

Ochrona odgromowa.

-	PN-EN 62561

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC).

- Zakres opracowania.

  - Zasilanie obiektu.

  - Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń.

  - Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego

  - Instalacja odgromowa

  - Ochrona przeciwporażeniowa.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa.

- Zasilanie obiektu.

Zasilanie budynku projektuje się ze złącza kablowo-pomiarowego, wybudowanego przez lokalnego Operatora. Od złącza kablowo-pomiarowego wyprowadzić WLZ budynku do rozdzielnicy RG1 oraz RG2  znajdującej się w korytarzu remizy oraz na pierwszym piętrze klatki schodowej. Zasilenia rozdzielnic wykonać kablem YKXS 5x16 mm2. Kable WLZ układać w wykopie faliście wgN-SEP-E-004 na podsypce 10-cio centymetrowej z piasku. W przypadku kolizji z uzbrojeniem podziemnym WLZ chronić za pomocą rur osłonowych Arot DVK 50 lub równoważnych. Wprowadzenie WLZ do budynku wykonać za pomocą przepustów wykonanych z rury DVK 75 lub równoważnej.

W budynku projektuje się rozdzielnice elektryczne p/t o parametrach podanych jak na rys. E-4 i E-5, wysokość montażu 1,8 m do górnej krawędzi rozdzielnicy.

W obiekcie zamontować "główny wyłącznik zasilania" będący jednocześnie wyłącznikiem przeciwpożarowym. Wysokość montażu 1,5 m, wyłącznik posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP .Przycisk zasilić przewodem HDGs 2x1,5mm2, PH90, CNBOP wg rys. 1.

- Instalacja gniazd wtykowych.

Lokalizację gniazd wtykowych pokazano na rys. E-1 i E-2. Obwody gniazd wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2 w izolacji 450/750V układanym pod tynkiem. Wszystkie obwody gniazd wtykowych bezwzględnie muszą być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym wysokoczułym o prądzie różnicowym ∆In=30mA, tak jak przedstawiono to na rys. E-4 i E-5.  Wysokość montażu gniazd powinna wynosić 0,3 m od poziomu posadzki. Natomiast w łazienkach, pom. gosp., w kuchni nad blatami 1,1 m od posadzki, chyba że inną wysokość podano na rys. E-1, E-2. Obwód  płyty indukcyjnej zakończyć puszką hermetyczną IP44 zlicowaną ze ścianą – wysokość montażu puszki 0,3 m od posadzki.

- Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego.

Lokalizację osprzętu i opraw pokazano na rys. E-1 i E-2. Stopień ochrony zastosowanego osprzętu i opraw powinien wynosić min. IP20 a w pomieszczeniach jak pom. gosp., łazienki oraz na zew. budynku min. IP44. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 3(4)x1,5mm2 układanym pod tynkiem w izolacji 450/750V Łączniki montować na wysokości 130 cm od posadzki, chyba że inną wysokość wskazano na rys. E-1 i E-2. Na potrzeby oświetlenia zewnętrznego na elewacji projektuje się oprawy 
z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym lub załączane w sposób tradycyjny (do decyzji inwestora), zastosowane oprawy zewnętrzne muszą posiadać stopień ochrony min. IP44.

W przypadku oświetlenia awaryjnego stosować oprawy, wg rys. E-1 i E-2, gdzie średnie natężenie oświetlenia wynosi min. 1 lx a współczynnik równomierności Emax/Emin ≤ 40. Czas pracy awaryjnej zastosowanych opraw wynosi min. 1h. Projektowane oprawy pracują z funkcją autotestu.

- Uziom fundamentowy.

W budynku projektuje się uziom fundamentowy z płaskownika miedziowanego StCu 30x4, nr kat. C1100275 mocowanego do zbrojenia budynku o okach siatki nie większych jak 20x20 m układany po obrysie fundamentów. Przewody uziemiające instalacji odgromowej łączyć z uziomem fundamentowym. Wszystkie miejsca ewentualnego spawania zabezpieczyć antykorozyjnie. Wyprowadzić należy dodatkowo płaskownik miedziowany StCu 30x4 uziomu fundamentowego do głównej szyny uziemiającej (GSU). Główną szynę uziemiającą posadowić pod rozdzielnicą RG1 i RG2 na wysokości 0,3 m od posadzki przy wykorzystaniu szyny OBO BETTERMANN, nr kat. 1809-5015073 lub równoważnej. GSU połączyć z przewodem PE w rozdzielnicy RG przewodem LgYżo 1x10mm2. Sposób wykonania uziomu fundamentowanego pokazano poniżej.

Uziom fundamentowy łączyć z przewodami uziemiającymi instalacji odgromowej.

- Instalacja odgromowa.

Zwody poziome i pionowe zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn φ8 mm stanowiące instalację odgromową. Przewody odprowadzające układać 
w dedykowanych rurach odgromowych pod elewacją spełniających wymagania normy PN-EN 62561. Zaciski kontrolne wykonać w puszkach POH montowanych do elewacji budynku na wysokości 1,2 m (zlicowane z elewacją) lub w studzienkach plastikowych Galmar nr kat. G114 04 zlicowanych z docelowym poziomem gruntu (do wyboru przez Inwestora). Przewody odprowadzające łączyć z uziomem fundamentowym. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej i uziomu fundamentowego winna wynosić R≤10Ω. Miejsca ewentualnego spawania instalacji uziemiającej zabezpieczyć antykorozyjnie. Całość wykonać wg PN-EN 62305 a zastosowane materiały muszą spełniać wymagania ujęte w PN-EN 62561.

- Ochrona przeciwporażeniowa.

Projektuje się ochronę przeciwporażeniową wg PN-HD 60364-4-41: 2017, czyli samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe, bezpieczniki, jako ochrona przed dotykiem pośrednim i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz wyłączniki różnicowo-prądowe, jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

W łazienkach, pom. gosp., wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze przewodem LgYżo o przekroju 6mm2 i barwie izolacji żółto-zielonej wyprowadzonym 
z głównej szyny uziemiającej (GSU). Połączeniami wyrównawczymi należy m.in. objąć metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, gazowe, itp. Połączenia wyrównawcze przyłączyć do głównej szyny uziemiającej. Tą z kolei połączyć z proj. uziomem fundamentowym wykonanym z płaskownika miedziowanego StCu 30x4 układanym w fundamencie jak opisano powyżej. Rezystancja uziemienia uziomu fundamentowego R≤10Ω.

Układ sieciowy całej instalacji TN-S.

- Ochrona przeciwprzepięciowa.

W rozdzielnicy RG1 i RG2 projektuje się ochronnik klasy 1+2, 4 polowy 12,5kA/biegun typu SPBT12-280/4. Ze względu na zastosowanie ochronnika rezystancja uziemienia przewodu PE powinna wynosić Rpe≤10Ω.

10. Instalacja Fotowoltaiczna

Celem instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z instalacji

o mocy 16,6 kWp z energii słonecznej przy użyciu paneli fotowoltaicznych znajdujących sie na dachu budynku. Planowana produkcja energii elektrycznej na poziomie 70% całego zapotrzebowania obiektu.

Instalacja składa się z:

- polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 275Wp (24 szt.);

- linii zasilającej DC;

- skrzynki przyłączeniowej DC (rozdzielnicy RPVDC);

- falownika fotowoltaicznego 17.0 kW;

- linia zasilająca AC.

10.1. Panele fotowoltaiczne

Zastosowano polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 275Wp. Panele należy usytuować na konstrukcji przymocowanej do dachu budynku. Parametry zastosowanych paneli muszą być równoważne o parametrach nie gorszych niż: PMPP=275Wp, UMPP=31,3V, IMPP=8,82A, UOC=38,8V, ISC=9,2A i sprawności 16,9%.

Wymiary 1670 x 995 x 38mm (+/-2%). Panele wyposażone w złącza MC4.

10.2. Konstrukcja wsporcza

Ułożenie modułów poziome na podstawach z profili aluminiowych.  Poskręcane ze sobą śrubami z łbem sześciokątnym M10 (DIN933), podkładek M10 (DIN 125) oraz nakrętek kołnierzowych M10 (DIN 6923). Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej spełniające wymagane normy wytrzymałościowe.

10.3. Okablowanie DC

Do okablowania strony DC należy stosować przewodów odpornych na promieniowanie UV oraz temperaturę. Podczas układania nie tworzyć pętli kabli DC, przewody "+" i "-" zawsze prowadzić razem tą samą trasą.

Połączenia wykonać przewodem solarnym o przekroju 6mm2 przeznaczonym do pracy przy napięciu do 1000V DC. Przewody pod połacią dachową prowadzić w rurach osłonowych do rozdzielnicy RPVDC.

10.4. Rozdzielnica RPVDC

Rozdzielnica RPVDC zainstalowana na poddaszu budynku w wykonaniu natynkowym ze stopniem ochrony min. IP44. Miejsce montażu rozdzielni pokazane zostało na rys.1 rzut przyziemia  instalacja uziomowa.

10.5. Falownik

Falownik o mocy 7kW wyposażony w 2 trackery MPP miejsce montażu falownika pokazane zostało na rys.1 rzut przyziemia  instalacja uziomowa. falownik połączony

z rozdzielnią RPVDC przewodem LgY 6mm2 po stronie AC połączenie falownika

z rozdzielnią RG kablem YKXS 5x6mm2. Kabel prowadzić w rurach osłonowych na poddaszu oraz pod tynkiem w pomieszczeniu wiatrołapu.

- Uwagi.

  - Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze wg 
PN-HD 60364-6:2016.

  - Zakres robót objęty opracowaniem winna wykonać jednostka posiadająca stosowne uprawnienia do wykonania robót elektrycznych i dysponująca sprzętem zapewniającym właściwe wykonanie robót.

  - Całą instalację wykonać w układzie TN-S.

  - Obwody instalacji elektrycznej oraz rozdzielnice powinny być opisane w sposób trwały, wyposażone w schemat i zamknięte przed dostępem osób niepowołanych.

  - Podczas prowadzenia robót, na bieżąco wykonywać koordynację międzybranżową.

  - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem prac.

  - Instalację wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami.

  - Zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne potwierdzające możliwość ich zastosowania.

  - Wykonać geodezyjną inwentaryzację WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) zlecając ją uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Daniel Sokołowski

WAM/0149/PWOE/11

Tomasz Kraweć

WAM/0065/PWOE/06

Daniel Sokołowski

WAM/0149/PWOE/11

Tomasz Kraweć

WAM/0065/PWOE/06