PROJEKT BUDOWLANY

OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

NAZWA OBIEKTU : BUDOWA CENTRUM KOORDYNACJI DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH ORAZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE NOWE MIASTO LUBAWSKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA OBRĘB : 0002 BRATIAN GMINA: NOWE MIASTO LUBAWSKIE Nr dz. 622 KATEGORIA BUDYNKU: XVI,VIII INWESTOR, ADRES : GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE UL. PODLEŚNA 1

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

PROJEKTANT ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA Michał Kamiński WAM/0040/PWOK/15 23/WMOKK/2017 SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ: Łukasz Krawiecki 19/WMOKK/2019

opracował

Zawartość opracowania :

Charakterystyka przeciwpożarowa

Przedmiotowy budynek będzie jedną strefą pożarową . Budynek będzie spełniał wymogi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz służył będzie do integracji społeczności w małych miejscowościach. Budynek dwukondygnacyjny parter zajęta przez jednostki osp piętro świetlica. W budynku nie przewiduje się żadnych imprez i spotkań z wyłączeniem zebrań wiejskich, oraz warsztatów. Ilośc osób przebywających w obiekcie jednocześnie nie więcej niż 50.

1.Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA OSP379,86m2

POWIERZCHNIA ŚWIETLICY 217,51m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OGÓŁEM 597,37m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 438,00m2

KUBATURA  2389,48m3

Budynek dwukondygnacyjny

2.parametry materiałów niebezpiecznych pożarowo

Zastosowane materiały spełniają warunki ochrony przeciwpożarowej i są powszechnie dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały posiadają odpowiednie atesty i deklaracje właściwości użytkowych.

Podłogi- niepalne

Sufity – niepalne

Ściany, elementy wyposażenie-trudno zapalne

3.kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na kondygnacji w w pomieszczeniach, których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia

Budynek zakwalifikowany do klasy zagrożenia ludzi  ZL III klasa „C”.

| Budynek | ZL I | ZL II |  | ZL III |  | ZL IV | ZL V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| niski (N) | "B" | "B" |  | "C" |  | "D" | "C" |
| średniowysoki (SW) | "B" | "B" |  | "B" |  | "C" | "B" |
| wysoki (W) | "B" | "B" |  | "B" |  | "B" | "B" |
| wysokościowy (WW) | "A" | "A" |  | "A" |  | "B" | "A" |
| Budynek stanowi jedną strefę |  |  | pożarową |  |

4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego budynku nie przekracza 500MJ/m2

5.Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem, w budynku nie powstają substancje powodujące powstanie mieszanin wybuchowych.

6.Klasa odporność pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzenia ognia elementów budowlanych.

Budynek  niepodpiwniczony dwukondygnacyjny, niski zakwalifikowany do klasy odporności ogniowej „C” kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Klasa odporności pożarowej elementów budynku:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop 1) | ściana zewnętrzna 1), 2) | ściana wewnętrzna 1) | przekrycie dachu 3) |
| "A" | R 240 | R 30 | REI 120 | EI 120 (o↔i) | EI 60 | RE 30 |
| "B" | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 (o↔i) | EI 30 4) | RE 30 |
| "C" | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o↔i) | EI 154) | RE 15 |
| "D" | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | (-) | (-) |
| "E" | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

Biegi i spoczniki schodów służących do ewakuacji R60(niepalne)

Wszystkie elementy budynku wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Wszystkie roboty budowlane w przedmiotowym budynku nie wpływają na pogorszenie powyższych parametrów.

7.Podział budynku na strefy pożarowe

Cały budynek zakfalifikowany do ZL III nie jest podzielony na strefy pożarowe. Wielkość strefy pożarowej nie przekracza 8000m2,

8.Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległości od obiektów sąsiednich

W otoczeniu pawilonu penitencjarnego znajdują się następujące obiekty:

- od strony północnej budynek mieszkalny w odległości ok 8m

-od strony zachodniej budynek mieszkalny ok 18m

9.Warunki i strategia ewakuacji ludzi , lub ich uratowania w inny sposób

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona ewakuacja w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Drogi pożarowe w niniejszym opracowaniu są zachowane,Długości dojść nie przekraczają 30m

Na drogac ewakuacyjnych zamontowane będzie oświetlenie ewakuacyjne wraz z oznakowaniem kierunku ewakuacji i oświetlenie awaryjne. Urządzenia przeciwpożarowe w budynku znajdować się będą obrębie zakresu inwestycji (hydranty fi 25 ) zgodnie z Polskimi Normami. Po wyłączeniu zasilania wszystkie hydranty będą oświetlone światłem awaryjnym min 5lx przez min. 1 godzinę w promieniu 2m od danego urządzenia. Budynek  zostanie oznakowany również piktogramami fluorescencyjnymi p.poż  po wykonaniu wszystkich prac.

10.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

W budynku zamontowany będzie przeciwpożarowy wyłączni prądu PPW odcinający dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów, z wyjątkiem zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przycisk ten zaleca się zastosować w okolicy wejścia głównego do budynku, znajdującego się w części budynku poza zakresem niniejszej inwestycji. Instalacja odgromowa jest obecnie w wykonaniu podstawowym, zgodnie z wymogami określonymi w grupie norm PN-ICE w tym zakresie. Instalacja odgromowa jest poza zakresem opracowania niniejszej dokumentacji. Ogrzewanie budynku z istniejącej wymiennikowni w budynku penitencjarnym, wentylacja spełnia wymogi obowiązujących przepisów.

11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyka tych urządzeń

Budynek wyposażony w:

Instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi

Samoczynnie załączające się oświetlenie  ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych z oznakowaniem kierunku ewakuacji, spełniające PN-EN. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego musi wynosić 1 lx w czasie jednej godziny od zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego (5 lx przy stałych urządzeniach przeciwpożarowych)

12.Wyposażenie w gaśnice

Budynek wyposażony w gaśnice w ilości 2 kg (lub 3 dm3) na każde 100m2 Zaprojektowano w sumie 6 gaśnic

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, w tym informacje o drogach pożarowych, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Drogi pożarowe bez zmian.

Sieć hydrantów zewnętrznych zostaje bez zmian. Inwestycja nie ingeruje w lokalizacje hydrantów zewnętrznych

Wokół budynku zapewniony jest swobodny dojazd jednostkom gaśniczym

PROJEKTANT ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

Michał Kamiński

WAM/0040/PWOK/15

23/WMOKK/2017

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:

Łukasz Krawiecki

19/WMOKK/2019