PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA  WODOCIAGOWEGO

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W m. GWIŹDZINY
WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH FUNDAMENTÓW POD ZBIORNIKI RETENCYJNE POJ. 200m3 I ICH MONTAŻEM, BUDOWĄ NOWEGO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY O WYM. 16,43x9,73m, BUDOWĄ PODZIEMNEGO ŻELBETOWEGO ODSTOJNIKA WÓD POPŁUCZNYCH POJ. 10m3 WRAZ Z STUDNIAMI CHŁONNYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ NA DZIAŁCE ORAZ PRZYŁĄCZAMI WOD-KAN Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ NA CZĘŚCI DZIAŁKI nr ewid. 102/2

DZ. GEOD. NR 102/2

GWIŹDZINY, 13-300 GWIŹDZINY

OBRĘB EWIDENCYJNY: 0005 Gwiździny

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 281205_2 Gwiździny

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

INWESTOR:		GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z/s w Mszanowie

ul. Podleśna 1, Mszanowo

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

instalacje sanitarne:	 mgr inż. Marek Skrocki

uprawnienia projektowe nr WKB/0156/PWOS/09

specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE NA DZ. Nr 102/2 w m. Gwiździny

Projektuje się wykonanie przyłącza wodociągowego od istniejącej sieci wodociągowej PVC Dn110 na działce 102/2.

Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11 160x14,6. Włączenia do sieci wodociągowej wykonać przy pomocy trójnika żeliwnego sferoidalnego z odejściem dn110 i redukcji na dn150. Na trójniku zamontować z każdej ze stron zasuwy DN110 i Dn150 sferoidalne miękkouszczelniające z potrójnym uszczelnieniem dławic ,obudową teleskopową trzpienia i skrzynką uliczną montowaną na płytce betonowej. W terenach nieutwardzonych stosować zabezpieczenie górnej części skrzynki i kopertą betonową o wymiarach 50 cm x 50 cm x 10 cm. Przyłącza wodociągowe wykonać w wykopie otwartym. Przed opuszczeniem przyłączy wodociągowych na dno wykopu otwartego, należy je wyrównać, dokonać podsypkę piaskową gr. 10 cm, bez stałych części jak kamienie i korzenie. Rury PE i PCV w wykopie ułożyć z pewnym luzem zapewniającym kompensację zmian długości pod wpływem zmiany temperatury. Zasypkę przewodów - wykopów wykonać piaskiem na wys. min. 20 cm nad górną krawędź przewodu, piasek powinien mieć temp. zbliżoną do temp. rur. 10cm nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szer. 200mm z zatopioną wkładką metalową z wyprowadzeniem do skrzynki wodociągowej i wodomierza. Należy wykonać oznakowanie nowego uzbrojenia na typowych tabliczkach koloru niebieskiego i umieszczać na słupkach z profili ocynkowanych, ścianach budynków lub stałych ogrodzeniach. Przed zamontowaniem armatury wodociągowej wykonane przyłącza wodociągowe przepłukać a następnie poddać dezynfekcji i próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa przez okres 30 min. zgodnie z normą PN-B10725:1997. Po wykonaniu próby szczelności należy przeprowadzić płukanie przewodów. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten należy przeprowadzić przy użyciu wodnych roztworów chloru przez okres 24 h następnie odpompować, a rurociąg przepłukać czystą wodą. Odprowadzenie wody z dezynfekcji przewidziano za pośrednictwem studzienki poprzez wóz asenizacyjny. (Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić przy zastosowaniu chlorku wapnia w ilości 100,0 mg/dm3 lub podchlorynianem sodu w ilości 30,0 mg/dm3). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, należy przeprowadzić ponowne płukanie przewodu oraz uzyskać pozytywny wynik badania próbki wody.

UWAGA:

Integralną częścią opisu technicznego są rysunki PZT oraz schematu węzła – S3 oraz profilu przyłącza wodociągowego rys. S2.